W dniu 25.07.2013 wpłynęło pytanie

W przedmiarze są sterowania windami, KD, oddymianiem i centralami RW/K/P. Nie ma sterowania i monitorowania klap odcinających na kanałach wentylacyjnych. Wszystkie ujęte sterowania i monitorowania realizowane są poprzez styk bezpotencjałowy NC/NO, który może być obciążony prądem 1 A 24V. Rozdzielnie pewnie nie mają właściwych styczników ?

Odpowiedź : Zamawiający wycofuje wykonanie w tym etapie wentylacji klatek schodowych z uwagi na konieczność skorygowania dokumentacji projektowej. Wykonanie tej wentylacji zostanie przeniesione do innego postępowania.

W dniu 25.07.2013 wpłynęły pytania

1. W dokumentacji projektowej w opisie technicznym Zamawiający wskazuje jako przykładowe urządzenia marki BOSCH, zaś w przedmiarach robót ( kosztorys ślepy) w pozycjach dotyczących urządzeń do systemu sygnalizacji pożaru wykazane są dwie inne marki, mianowicie POLONA ALFA oraz SIEMENS. W oparciu o parametry których urządzeń Wykonawca ma przygotować ofertę ?

Odpowiedź : Życzeniem Zamawiającego jest aby parametry instalacji SAP zbudowane były o walorach nie mniejszych od proponowanych przez firmę BOSCH. Prosimy nie kierować się w swoich opracowaniach nazwami firm. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji urządzeń przedstawianych przez przyszłego Wykonawcę

2. W kosztorysie ślepym nie zgadza się ilość poniższych urządzeń :

- moduł sieciowy – 1,5 szt. (poz.1.)

- ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) – przedmiar 40 szt. obmiar 6 szt. (poz.10)

- sygnalizator akustyczny – przedmiar 22 szt., obmiar 7 szt. (poz.12),

- ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) – przedmiar 2 szt., obmiar 6 szt. (poz. 33),

- sygnalizator akustyczny – przedmiar 3 szt., obmiar  7 szt. (poz. 35)

Proszę o zweryfikowanie ilości i podanie właściwej.

Odpowiedź :  Moduł sieciowy skorygować z 1,5 na 1,0

Prosimy o skorygowanie w pozycji 10 kosztorysu ilość przycisków z 6 szt. na 40 szt.

Poprawić w pozycji 22 ilość materiałów z 7 na 22 szt., i tylko te ilość proszę wycenić.

Pozycję 33 i 35 usuwamy.

Zamawiający usuwa cały dział  2 dotyczący instalacji SAP -  I piętro na północ od klatki schodowej w starej części szpitala.

3. Czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „instalacja” ma na myśli instalowanie przez Wykonawcę urządzeń, które są już zakupione przez Zamawiającego, czy dostawę wraz z instalacją tych urządzeń

Odpowiedź :  Zamawiający nie kupuje urządzeń, dostawa wraz z instalacją zapewnia Wykonawca

4. Czy w pozycji 1 kosztorysu ślepego w punkcie 8* „zasilacz 150W”, Zamawiający poprzez podanie ilości w jednostce r-g ma na myśli  tylko zamontowanie przez Wykonawcę zasilacza, czy tez jego zakup wraz z montażem

Odpowiedź : Zasilacz skorygować jednostkę r-g na sztuki.

W dniu 19.07.2013r. wpłynęły pytania

1.  Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał projekt techniczny układów przewietrzania

klatki schodowej?

Odpowiedź : Zamawiający wycofuje wykonanie w tym etapie wentylacji klatek schodowych z uwagi na konieczność skorygowania dokumentacji projektowej. Wykonanie tej wentylacji zostanie przeniesione do innego postępowania.

2.  Jakie temperatury graniczne muszą wytrzymywać elementy układów przewietrzania?

Odpowiedź: Rezygnacja Zamawiającego z wykonania z powodów jak wyżej w pkt 1.

3.  Jak należy traktować i wykorzystać specyfikację techniczną wykonania i odbioru w której w punkcie Postanowienia ogólne jest nazwa i adres Szpitala, pozostała część dotyczy Pałacu

w Margoninie?

Odpowiedź: Prosimy o skorygowanie adresu z Pałac w Margoninie na Szpital w Tucholi. W imieniu projektanta przepraszamy.

4.  Ślepy kosztorys w dz.1 w poz. 5 zawiera 361 gniazd, w pozycjach 6, 7, 8, wykazane jest

373 czujki. Prosimy o sprostowanie ilości gniazd lub czujek.

Odpowiedź: Prosimy o skorygowanie pozycji 5 kosztorysu z ilości 361 na 373.

5.  Kosztorys w poz. 10 w części przedmiarowej posiada 40 a w poz. 33 posiada 2 szt.

przycisków ROP w materiałach po 6 szt. Na schemacie ideowym występują 53 przyciski

ROP. Ile przycisków przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Prosimy o skorygowanie w pozycji 10 kosztorysu ilość przycisków z 6 szt. na 40 szt. Natomiast pozycję 33 całkowicie usuwamy. Zamawiający usuwa cały dział  2 dotyczący instalacji SAP -  I piętro na północ od klatki schodowej w starej części szpitala.

6.  Kosztorys w pozycji 11 zawiera 38 w poz. 34 zawiera 2 moduły kontrolno sterujące. Na

schemacie ideowym występują 43 moduły. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny zachować pozycję 11 z ilością 38 szt. pozostałe usuwamy z wyjaśnieniem jak w pkt 5.

7.  Poz. 12 jw. Sygnalizatorów w przedmiarze wyszczególniono 22 w materiałach 7. Na

schemacie ideowym występuje 35 sygnalizatorów. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Poprawić w pozycji 22 ilość materiałów z 7 na 22 szt., i tylko te ilość proszę wycenić.

8.  W pozycji 16 wyszczególniona jest tablica sygnalizacji równoległej. W projekcie

technicznym taki element nie występuje zarówno w części opisowej jak i schemacie SAP.

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie projektu.

Odpowiedź: Usunąć całą pozycje.

9.  Prosimy określić jakiego rodzaju siłowniki przyjąć do wyceny dla instalacji oddymiania poz.17 kosztorysu.?

Odpowiedź: Proszę przyjąć siłowniki D+H.

10. Ślepy kosztorys w dz.2 poz. 29 zawiera 23 gniazda, natomiast w pozycjach 30, 31, 32

wykazane jest 28 czujek. Prosimy o sprostowanie ilości.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa cały dział  2 dotyczący instalacji SAP -  I piętro na północ od klatki schodowej w starej części szpitala.

11. W pozycji 33 kosztorysu w przedmiarze opisano 2 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru. W

materiałach uwidoczniono 6 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Jak w pozycji 10.

12. W pozycji 35 w części przedmiaru opisano 3 szt. sygnalizatorów. W części materiałowej

wykazano 7 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Jak w pozycji 10.

13. Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną dla celów wykonania projektu

powykonawczego w formacie .dwg?

Odpowiedź: Tak przekażemy po wyborze Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa oraz kosztorys ślepy nie zawierają informacji o koniecznej do

ułożenia ilości kabli dla nowej części szpitala. Czy oznacza to, że okablowanie zostało już

ułożone? Czy może ten zakres będzie przedmiotem dodatkowego zamówienia?

Odpowiedź: W kosztorysie dotyczącym instalacji SAP – nowa część szpitala + piwnica na południe od klatki schodowej i cały parter starej części szpitala (aktualny przedmiot zamówienia po wprowadzeniu korek), prosimy o wprowadzenie dwóch pozycji a mianowicie:

-  ułożenie przewodu wtynkowego YnTKSY 1x2x0,8 w ilości 300 m

-  ułożenie przewodu wtynkowego HDGs 2x1,0 w ilości 50 m

jako uzupełnienie już zamontowanych przewodów.

W dziale drugim kosztorysu przyjęto układanie kabli w tynku betonowym. Czy oznacza to, że

bruzdy dla układania kabli zostały wykonane? Czy trzeba będzie je wykonać?

Odpowiedź: Cały dział 2 wyłączyliśmy z postępowania. Wynikłe w trakcie realizacji roboty nieujęte przedmiarem będą rozliczane jako dodatkowe kosztorysem powykonawczym lub zamiennym.

Ponieważ ilości urządzeń systemu p.poż. nie są zgodne w żadnym z opracowań  (opis

projektu, przedmiary, rysunki), wydaje się, że projekt techniczny i materiały związane zostały

opracowane w wielkim pośpiechu. Dlatego prosimy o skorygowanie ilości urządzeń w ten

sposób aby przynajmniej na etapie ofertowania wszyscy startujący mieli jednakowe dane

wyjściowe.

Odpowiedź: Z uwagi na etapowość realizacji systemu SAP prosimy kierować się zakresem robót określonych w przedmiarach skorygowanych.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie z projektantem, czy instalację p.poż. można wykonać w

rurkach uniepalnionych nt. oraz kanałach teletechnicznych, jeżeli istnieją.

Prosimy podać, gdzie jest przewidziane miejsce przyłączenie centrali p.poż. do zasilania

sieciowego.

Odpowiedź: Wszelkie propozycje rozwiązań materiałowych będziemy rozstrzygać na etapie realizacji (propozycja Wykonawcy, akceptacja Inwestora).

Zgodnie z opisem technicznym do projektu przyłączenie centrali p.poż do zasilania sieciowego przewidziane jest z rozdzieli głównej.  Będzie to przedmiotem robót elektrycznych oddzielnych.

W dniu 25 .07.2013r. wpłynęły pytania

1. W SIWZ jest napisane, że wentylację klatek schodowych należy wykonać zgodnie

z projektem branży wentylacyjnej, jednak nie załączyliście Państwo tego dokumentu.

Proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź : Zamawiający wycofuje wykonanie w tym etapie wentylacji klatek schodowych z uwagi na konieczność skorygowania dokumentacji projektowej. Wykonanie tej wentylacji zostanie przeniesione do innego postępowania.

2.  Proszę  również  o  udostępnienie  dokumentacji  powykonawczej  instalacji  SAP

prowadzonej 2 lata temu. Dzięki niej będzie możliwe zweryfikowanie co zostało już

zrobione.

Odpowiedź: Dokumentacja jest ciągle aktualna. Wg tej dokumentacji zostały wykonane przewody w nowej części budynku szpitala. Realizacja instalacji SAP prowadzona jest etapowo i obecnie realizujemy kolejny etap będący częścią projektu.

3.  Proszę  o  informację  w  jaki  sposób  ma  być  prowadzone  brakujące

oprzewodowanie. Podtynkowo, w rurkach czy korytkach?

Odpowiedź : Może się zdarzyć w rurkach lub korytkach.

4.  Czy  posiadacie  Państwo  aktualne  pozwolenie  na  budowę  –  odnośnie montażu

wentylatorów?

Odpowiedź : Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę. Odnośnie montażu wentylatorów odpowiedź jak w pkt 1.

5.  Proszę  o  weryfikację  pozycji  7,  9,  31  przedmiaru.  W  pozycjach  tych  brakuje

materiałów.

Odpowiedź : W pozycji 7 doliczyć czujki wielodektorowe w ilości jak przedmiar i w pozycji 9 doliczyć wskaźniki zadziałania w ilości jak przedmiar. Zamawiający usuwa cały dział  2 dotyczący instalacji SAP -  I piętro na północ od klatki schodowej w starej części szpitala.

6. Proszę o szczegółowe informację odnośnie siłowników z pozycji 17 przedmiarów.

Odpowiedź : Proszę przyjąć siłowniki D+H.

7. W  pozycji  nr  54  przedmiaru  jest montaż  siłownika  do  okna  ppoż. Czy  jesteście

Państwo  świadomi,  że  montowanie  siłowników  do  istniejących  okien  nie  jest

rozwiązaniem  certyfikowanym  i atestowanym? Wyrażanie Państwo zgodę na  takie

rozwiązanie?

Odpowiedź : Pozycja 54 została wycofana z robót w tym etapie. Patrz odpowiedź pkt. 1

W  związku  z  prośbą  o  udostępnienie  brakującej  dokumentacji  (projekt

wentylacyjny) wnoszę  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert,  aby  oferenci mogli

zapoznać się z brakującymi dokumentami.

Odpowiedź : Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 02.08.2013r.  godzina 09:00

Z uwagi na liczne wątpliwości oferentów Zamawiający zdecydował o rezygnacji wykonania robót określonych w dziale 2 , 3 i 4 przedstawionych przedmiarów robót tj:

- instalacji SAP – I piętro na północ od klatki schodowej w starej części szpitala,

- układ przewietrzania klatki schodowej starej części szpitala,

- układ przewietrzania klatki schodowej w nowej części szpitala

Z układów przewietrzania obydwu klatek schodowych przewidziane do wykonania

Zainstalowanie central oddymiania umożliwiających podłączenie siłowników o obciążalności do 4 A wyposażone w akumulatory dostosowana do centrali kpl. 2

Siłowniki łańcuchowe z kompletem konsol do okna rozwijalnego jednoskrzydłowego kpl 2.

Dołączamy uaktualniony przedmiar robót i kosztorys ślepy.

Dziękujemy za współpracę.