Tuchola  30.07.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Uzupełnienie wyposażenia budynku Szpitala Tucholskiego w System Sygnalizacji Pożaru (SSP) w Tucholi, przy

ul. Nowodworskiego 14–18” Nr postępowania: N ZOZ XII/ 4 /2013

W dniu 29 .07.2013r. wpłynęły pytania

Pytanie 1

W kosztorysie w pozycji 13 jest montaż kompaktowej centrali oddymiania

D+H sztuk 2.

W  kosztorysie  w  pozycji  25  jest  montaż  central  oddymiania

umożliwiających  podłączenie  siłowników  o  obciążalności  do  4A

wyposażone w akumulatory dostosowane do centrali sztuk 2.

Czy  łącznie  należy wycenić montaż  4  central  oddymiania  czy może  są  to  pozycje

zdublowane i należy jedną z nich usunąć?

Odpowiedź : Usunąć pozycję 13

Pytanie 2

W kosztorysie w pozycji 16 jest montaż siłowników D+H sztuk 2.

W kosztorysie w pozycji 26  jest podłączenie  siłowników  łańcuchowych z

kompletem konsol do okna rozwieralnego jednoskrzydłowego sztuk 2.

Czy łącznie należy wycenić montaż 4 siłowniki czy może są to pozycje zdublowane i

należy jedną z nich usunąć?

Odpowiedź : Usunąć pozycję 16

Pytanie 1

W kosztorysie w pozycji 1 jest napisane:

„Zainstalowanie  centralek  sygnalizacji  pożaru  CSP  20  NN  na

następujących funkcjach:

- obsługa min. 8 pętli adresowych,

- obsługa min. 1050 elementów liniowych,

- obsługa liniowych modułów wejścia/wyjścia w ilości wg projektu,

-  wyświetlacz  informujący  obsługę  o  bieżącym  stanie  systemu  (alarm

dokładna lokalizacja zdarzenia,

- praca w systemie z obsługą lub bez,

- możliwość poziomu zabrudzenia czujek optycznych z poziomu centrali,

- wstępne alarmy techniczne sygnalizujące zabrudzenie czujek,

- możliwość kontrolistanu czujek temperaturowych z poziomu centrali,

- monitoring linii sygnalizacyjnych,

- możliwość podłączenia do systemu powiadomienia PSP.

Wszystkie elementy muszą posiadać certyfikat CNBOP.”

Centrala,  aby  obsługiwała  min.  8  pętli  adresowych  i  min.  1050  elementów  musi

posiadać  dodatkowe  2  moduły  liniowe.  Nie  ma  ich  w  zestawieniu  materiałów

kosztorysu. Czy należy  je wycenić? Jeżeli tak to dlaczego? Czy oznacza to, że macie

Państwo zamiar rozbudowywać system w przyszłości?

Odpowiedź :  Tak, system  będzie rozbudowywany w przyszłości. Jeżeli okaże się potrzeba dodatkowego modułu w obecnym etapie, to potencjalny Wykonawca ją zgłosi na etapie realizacji.

Pytanie 2

W pozycji nr 2 przedmiaru  jest montaż akumulatorów 26Ah. Według naszej opinii

nie będą one wystarczające dla centrali z pozycji 1. Czy należy wycenić akumulatory

26Ah czy 45Ah, które wg. naszej opinii będą odpowiednie.

Odpowiedź :  Dobrać akumulatory odpowiednie do oferowanej centrali i konfiguracji systemu.

Pytanie 3

W pozycji  12  jest  zawarty montaż  sygnalizatora. Do  tyc  sygnalizatorów niezbędne

jest  gniazdo  i  adapter  gniazda.  Czy  można  pozycje  te  dodać  do  pozycji  12

kosztorysu?

Odpowiedź :  Jeśli oferent zaproponuje sygnalizator dla którego niezbędne jest gniazdo i adapter to należy te pozycje zsumować.

Pytanie 4

Proszę  o  szczegółowe  informacje  dotyczące  siłowników  i  konsoli  do  tych

siłowników.

Odpowiedź : Dobrać urządzenia do następujących okien:

- klatka schodowa w nowej części budynku, - okno zespolone jednoskrzydłowe uchylne PCV o wym. 140 x 110 cm ,

- klatka schodowa w starej części budynku, - okno zespolone jednoskrzydłowe rozwieralne PCV o wym. 120 x 120 cm

Pytanie 5

Na schemacie oddymiania  jest narysowane 2 sztuki przycisków przewietrzanie, ale

nie ma ic w kosztorysie. Czy należy je dodać do kosztorysu czy może nie wchodzi to

w zakres zamówienia.

Odpowiedź : Zrezygnować z przycisków przewietrzania

Pytanie 6

W  pozycji  17  przedmiaru  jest montaż  zasilacza  buforowego.  Czy  należy  doliczyć

akumulatory do tego zasilacza? Jeżeli tak to jakie, bo są zasilacze:

ZSP 135 -DR-5A -1 z akumulatorami 2x18Ah

ZSP 135 -DR-5A -2 z akumulatorami 2x28Ah

ZSP 135 -DR-5A -3 z akumulatorami 2x40Ah

Odpowiedź :  Zasilacz z akumulatorami 2x28Ah

Pytanie 7

W pozycji 19 przedmiaru  jest napisane ułożenie okablowania HDGs 2x1, natomiast

wewnątrz  pozycji  jest materiał  ->  przewody wtynkowe-YnTKSY  1x2x0,8.  Proszę  o

weryfikację.

Odpowiedź : Poprawić błędnie określony przewód tynkowy  YnTKSY  1x2x0,8  na HDGs 2x1