N ZOZ XII/ 7 /2012                                                                                  Załącznik nr 7 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa  zamówienia:

Realizacja projektu : 1) Dostawa dźwigu szpitalnego 5- przystankowego, demontaż

istniejącego i montaż nowego dźwigu  z przystosowaniem szybu windy

wraz z maszynownią do przewozu chorych pacjentów na łóżkach i

osób niepełnosprawnych na wózkach

2) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu do

pomieszczeń piwnicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.

ul Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

zamowienia@szpitaltuchola.pl

Nazwy i kody grup robót - oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45313100 - 5 – Instalowanie wind

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Dostawa nowego osobowego dźwigu Szpitalnego przystosowanego do przewozu osób na łóżkach z osprzętem i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  Wymiana istniejącego wyeksploatowanego dźwigu szpitalnego na dostarczony nowy dźwig osobowy.   Celem wymiany jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawa komfortu jazdy i wyglądu estetycznego.

2   wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu do pomieszczeń

piwnicznych.

3.   Zakres czynności niezbędnych do wykonania:

a)   opracowanie projektu technicznego wymiany dźwigu zgodnie z SIWZ i   obowiązującymi

przepisami prawa;

b)   dostawa nowego osobowego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu osób na

łóżkach z osprzętem i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

c)   demontaż istniejącego i montaż nowego dźwigu windy, wykonaniem 4-ch otworów

drzwiowych wraz z obróbka, wywozem i utylizacją odpadów; Zamawiający dopuszcza

możliwość wykorzystania istniejących prowadnic i  przeciwwagi pod warunkiem, iż nie

wpłynie to negatywnie na jakość i sprawność funkcjonowania urządzenia i udzieloną

gwarancję przez Wykonawcę;

d)   udział oraz przebadanie urządzenia przez Jednostkę Notyfikowaną

e)   nadanie znaku CE oraz wystawienie Deklaracji Zgodności

f)   dostarczenie dokumentacji rejestracyjnej do właściwej jednostki UDT

g)   udział w badaniach i próbach dźwigu wymaganych przez UDT do wydania decyzji

zezwalającej na eksploatację, a także uiszczenie wszelkich opłat z tym związanych zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

h)   zarejestrowanie oraz przekazanie Zamawiającemu protokołów i decyzji zezwalającej na

eksploatację dźwigu

i)   wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i

przekazanie jej Zamawiającemu;

j)  uwzględnienie kosztu konserwacji i wymaganych przeglądów technicznych w okresie

gwarancji

k)   uwzględnienie kosztu zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń niemodernizowanych,

przenoszenie, odizolowanie ich przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem (w przypadku

powstania uszkodzeń np. konieczność wykonania otworów montażowych w przegrodach

budowlanych w celu montażu urządzenia, obróbka przy drzwiach wejściowych

przystankowych– likwidacja powstałych zniszczeń w celu doprowadzenia do stanu

pierwotnego na koszt Wykonawcy).

l)   każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać

Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie —

arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w

jedną całość inną techniką.

ł)  zastosowane urządzenia i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób

jednoznaczny i wyczerpujący.

3.  Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu do

pomieszczeń piwnicznych.

Zakres czynności niezbędnych do wykonania:

a) wykonania pochylni do windy dla osób niepełnosprawnych  w obiekcie Szpitala zgodnie z
    dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz zgodnie z 
    obowiązującymi przepisami,   
b) Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną obsługę geodezyjną obiektu,  
    organizację ruchu na czas wykonywanych robót  
c)  Materiały i wyroby powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów  
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - 
    Prawo budowlane, oraz przedmiarem robót.
d) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 
     na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
     lub Aprobatą Techniczną.
d) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny 
    i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca 
    ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących 
     przepisów bhp i ppoż.
f) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru
    technicznego oraz robotników wykwalifikowanych, niezbędnych do odpowiedniego i 
     terminowego wykonania robót.
g) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
    zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności  
     cywilnej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Wymagania podstawowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

Dźwig po wymianie musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie oraz spełniać wymagania dyrektywy dźwigowej nr 95/16/WE

- Wymagania budowlane

Modernizacja dźwigu nie powinna skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna prowadzić do zmiany parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku.

- Wymagane podstawowe parametry funkcjonalno-użytkowe nowego dźwigu.

Typ urządzenia: Dźwig osobowy

Rodzaj: Szpitalny

Ilość: 1 szt.

Udźwig: 1500-1600 kg

Prędkość jazdy: 0,7 m/s

Wysokość podnoszenia:   12,65 – 12,85 m (Uwaga – wymiary podano orientacyjnie. Dokładne wymiary Wykonawca / Oferent musi wykonać / sprawdzić we własnym zakresie przed przystąpieniem do złożenia oferty na urządzenie dźwigowe)

Liczba przystanków:5

Liczba dojść: 5

Usytuowanie przystanków (rozmieszczenie dojść): 4 dwustronnych i 1 jednostronny

Ilość drzwi szybowych: 9

Napęd: elektryczny, energooszczędny, cichobieżny, silnik napędu zabezpieczony przed przegrzaniem,

Sterowanie: mikroprocesorowe

Sygnalizatory, kasety / panele:

- Przystanek podstawowy „0”: piętrowskazywacz kierunku jazdy, gong, łącznik

uprzywilejowanego wezwania kabiny

- Pozostałe przystanki: gong

- Kasety wezwań: stal nierdzewna szczotkowana wykonanie „antywandal”, przyciski

Przystosowane dla osób niewidomych (oznaczenia Brail’a), kształt przycisków dowolny

- Lokalizacja: sygnalizatory i kasety wezwań umieszczone bezpośrednio w ościeżnicach drzwi

przystankowych

- Kabina: panel dyspozycji ze stali nierdzewnej szczotkowanej w bocznej ścianie kabiny,

Wykonanie „antywandal”, piętrowskazywacz oraz wskaźnik kierunku dalszej jazdy, gong,

przyciski z oznaczeniami pięter, otwierania i zamykania drzwi, przyciski przystosowane dla

osób niewidomych (oznaczenia Brail’a), kształt przycisków dowolny, łącznik (np. kluczyk) jazd

specjalnych (uprzywilejowanych), system łączności alarmowej gsm

Drzwi przystankowe:

- Typ: automatyczne

- Skrzydła: blacha ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Ościeżnice: blacha ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Wymiary: szerokość otwarcia 1100 mm, wysokość 2000 mm

Kabina:

- Typ: 1- nieprzelotowa i 4- przelotowe

- Drzwi kabinowe: automatyczne, szerokość otwarcia 1100 mm, wysokość 2000 mm, panele drzwi

pokryte blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Ściany: frontowa oraz boczne pokryte blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej, tylna do ok.

połowy wysokości pokryta blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej, pozostała część wyłożona

lustrem, na ścianach bocznych oraz tylnej cokoły, odboje / poręcze ze stali nierdzewnej

szczotkowanej

- Panel dyspozycji (operacyjny): stal nierdzewna szczotkowana

- Podłoga: trudno-zapalna wykładzina gumowa, krążkowa – antypoślizgowa, trudnościeralna

- Sufit: panele pokryte blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Oświetlenie: podstawowe ledowe oraz oświetlenie awaryjne – czas działania min. 2 godziny

- Inne: po zaniku napięcia automatyczny zjazd do najbliższego przystanku z funkcją otwierania

drzwi, jazda pożarowa, wentylator załączany i wyłączany automatycznie, wyświetlacz

przeciążenia kabiny (także informacja dźwiękowa), kurtyna świetlna,

Wymiary szybu:

- Szerokość: 2500 mm

- Głębokość: 2750 mm

- Nadszybie: 3420 mm

- Podszybie: 1250 mm

(Uwaga – wymiary podano orientacyjnie. Dokładne wymiary Wykonawca / Oferent musi wykonać / sprawdzić we własnym zakresie przed przystąpieniem do złożenia oferty na urządzenie dźwigowe)

Maszynownia:

- Położenie: Istniejąca bezpośrednio nad szybem

- Wymiary: szerokość 2900 mm, głębokość 3180 mm, wysokość ~2250 mm

(Uwaga – wymiary podano orientacyjnie. Dokładne wymiary Wykonawca / Oferent musi wykonać / sprawdzić we własnym zakresie przed przystąpieniem do złożenia oferty na urządzenie dźwigowe)

Zgodność z normą:

Dostosowanie maszynowni, szybu, dźwigu oraz stref przystankowych do warunków normy

PN-EN 81.1

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wymiarów  na istniejącym obiekcie.

Dźwig powinien spełniać po modernizacji następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe

1)        ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

2)        system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń;

3)        kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie może być wyższy niż 3 mm;

- Inne informacje

1)      Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania, a także uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację dźwigu przez użytkownika.

2)      Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.

3)      Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa powyżej, będzie warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane.

4)      Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji dźwigu oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu.

5)      Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

6)      Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty i informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

7)      Dopuszcza się modyfikację treści niniejszego programu na zasadach obowiązujących przy modyfikacji SIWZ.

5.      Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót budowlanych

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

1)        w obiekcie Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. realizowane są funkcje z zakresu opieki medycznej  – budynek będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia;

2)        roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w godzinach 8:00-19:00;

3)        gruz, demontowane materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;

4)        Zamawiający wymaga, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia prac oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania;

5)        miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.);

6)        Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni, w których zamierza wykonywać roboty powodujące hałas z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.