NA ZGŁOSZENIE

INWESTYCJA:WYKONANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA WODNEGO

ŁĄCZĄCEGO GŁÓWNY ZAWÓR Z BUDYNKIEM

BYŁEJ KOTŁOWNI

ADRES:DZIAŁKA NR EWID. 1460/9

UL. ŚWIECKA  89A

89-500 TUCHOLA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

LICEALNYCH I TECHNICZNYCH

INWESTOR:                   IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ

UL. ŚWIECKA 89A

89-500  TUCHOLA

BRANŻAPROJEKTANTPODPIS

SanitarnaMGR INŻ. ZBIGNIEW ŁOJEWSKI

uprawnienia budowlane do kierowania

i nadzorowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

nr ewid.: AN/8346/228/87

Asystent

MGR INŻ. JANICKI ŁUKASZ

LISTOPAD 2009

pROJEKT BUDOWLANY

Opis techniczny

1.0.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnętrznego przyłącza wodociągowego w ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ; UL. ŚWIECKA 89A W TUCHOLI.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Uzgodnienia z inwestorem;

b) mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki nr 966 w skali 1:1000;

2.0.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSP. TERENU DZIAŁKI

2.1.  Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Działka o nr ewid. 1460/9 jest zlokalizowana w Tucholi stanowi własność Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi z siedzibą na ul. Świeckiej 89a; 89-500  Tuchola. Działka jest obecnie  zabudowana 
i zagospodarowana, znajdują się na niej kilka drzew które nie kolidują w zabudowie działki. Działka ta posiada połączenia z gminną drogą publiczną. Bezpośrednio na terenie przedmiotowej działki występują elementy infrastruktury technicznej takie jak istniejące przyłącze wodociągowe (80 azbest – do przebudowy) połączona poprzez studnie wodomierzową z miejską siecią wodociągową, wewnętrzna kanalizacja sanitarna połączona z miejską siecią kanalizacyjną, kolektor kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa terenu oraz przyłącze gazu.

3.0.  ODPIS DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Zgodnie z warunkami do zaopatrywania budynku w wodę projektuje się wykonanie przyłącza z istniejącej studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej działki. Zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej, do budynku stołówki internatu i zaprojektowano przyłącze z PE 100 O90x8,2 SDR11 PN10 L=80,5 mb 
z odgałęzieniem PE 100 O63x5,3S DR11 PN10 L=7,5 mb do internatu ułożonego na głębokości 1,60 mb – poniżej poziomu przemarzania, ze spadkiem w kierunku sieci. Połączenie projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą złączek systemowych z zaworem czerpalnym.

Trasa przyłącza została pokazana w części rysunkowej projektu, na rys. nr 1. W strefie przejścia przez ścianę fundamentową budynku rurę przyłącza prowadzić 
w tulei ochronnej DN 160.

W istniejącej studni wodomierzowej. Przyjęto zestaw wodomierzowy 
do monitorowania ilości wody zużytej do obsługi internatu wg BN/88-919207. Dobrano wodomierz skrzydełkowy O34 (Qn= 5m3/h) oraz zawór zwrotny – antyskażeniowy typu  EA-291 NF. Wodomierz należy zamontować na wspornikach na wysokości 50 cm ponad dnem studni wodomierzowej. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawór przelotowy z kurkiem spustowym.