Tuchola, dnia 21.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 15.04.2009 roku wpłynęło pytanie:

- Branża elektryczna. Zamieszczone na stronie internetowej rysunki:

- Rys. nr 1 - INSTALACJA WLZ - tów i gniazd w piwnicy,

- Rys. nr 2 - INSTALACJA WLZ - tów i gniazd na parterze,

- Rys. nr 3 - INSTALACJA WLZ - tow i gniazd na 1 piętrze,

- Rys. nr 4 - INSTALACJA WLZ - tow i gniazd na 2 piętrze,

- Rys. nr 5 - INSTALACJA WLZ - tow i gniazd na 3 piętrze,

- Rys. nr 6 - INSTALACJA gniazd na poddaszu,

- Rys. nr 8 - INSTALACJA oświetlenia w piwnicy,

- Rys. nr 9 - INSTALACJA oświetlenia na parterze,

- Rys. nr 10 - INSTALACJA oświetlenia na 1 piętrze,

- Rys. nr 11 - INSTALACJA oświetlenia na 2 piętrze,

- Rys. nr 12 - INSTALACJA oświetlenia na 3 piętrze,

- Rys. nr 13 - INSTALACJA oświetlenia na poddaszu,

- Rys. nr 15 - Instalacja zasilania komputerów, instalacja przyzewowa, gniazd TV w piwnicy,

- Rys. nr 16 - Instalacja zasilania komputerów, instalacja przyzewowa, gniazd TV na parterze,

- Rys. nr 17 - Instalacja zasilania komputerów, instalacja przyzewowa, gniazd TV na 1 piętrze,

- Rys. nr 19 - Instalacja zasilania komputerów, instalacja przyzewowa, gniazd TV na 3 piętrze,

są nieczytelne. Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunków.

Odpowiedź :Rysunki w PDF są skanowane z dużych rysunków w AUTOCAD. Należy użyć funkcji „powiększ” (+). Zamawiający posiada dokumentację drukowaną do wglądu.

- Branża elektryczna. W dokumentacji umieszczonej na stronie internetowej brakuje rysunków wymienionych w spisie rysunków w opisie elektryki:

- Rys. nr 18 - Instalacja zasilania komputerów, instalacja przyzewowa, gniazd TV na 2 piętrze,

- Rys. nr 75 – ELEWACJA RODZIELNICY GŁOWNEJ RG – piwnica,

- Rys. nr 76 – ELEWACJA RODZIELNICY TPPAB, TP0AB, TP1AB, TP2AB, TP3AB,

- Rys. nr 77 – ELEWACJA RODZIELNICY TRK - opcja dla oddz.,

- Rys. nr 78 – ELEWACJA RODZIELNICY TS3.1/2,

- Rys. nr 79 – ELEWACJA RODZIELNICY TS1, TS2

Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź : Rysunki nr 75,76,77,78 i 79 umieszczone są pod nazwą elewacje rozdzielnic. Rysunek nr 18 uzupełniono.

- Branża elektryczna. Zamieszczony na stronie internetowej kosztorys nakładczy (ślepy) I etapu realizacji „Montaż instalacji elektrycznych” uwzględnia tylko I etap robót. Czy oferent ma zaoferować jedynie pierwszy etap robót? Jeżeli nie, prosimy o umieszczenie przedmiaru uwzględniającego pozostałe roboty elektryczne.

Odpowiedź :  Należy wycenić I etap robót.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) I etapu realizacji „Montaż instalacji elektrycznych”, dział nr 1 „Skrzynki do transformatorów medycznych…” Czy transformatory medyczne ujęte w tym dziale mają być montowane w TS1 i TS2 czy poza nimi?

Odpowiedź : Jeśli rozdzielnice na rys. nr 75, 76, 77, 78, 79 będą w/g wytycznych na tych rysunkach to transformatory medyczne mają być w tych właśnie rozdzielnicach.

Proszę zdecydować samemu. Obie wersje są poprawne.

- Branża elektryczna. Czy kosztorys ofertowy ma być stworzony ściśle na podstawie kosztorysów nakładczych (ślepych) „ROBOTY KABLOWE” oraz „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” zamieszczonych na stronie internetowej?

Jeżeli tak, to:

- jak mamy rozumieć w kosztorysie „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” kolumnę „Limit”? Czy jako nakłady?;

- w kosztorysie nakładczym (ślepym) I etapu realizacji „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” występują pozycje niezgodne z podanymi nakładami składowymi np.

Dział nr 2, pozycja nr 4, gdzie:

- współczynnik dla robocizny =0,955,

- norma (robocizna) =10,9,

- krotność =1,

- obmiar =1szt.,

a Limit =40. Według nas powinno być 10,41.

Czy można wyedytować pozycję, czy przyjąć nakład stały =40.

- podobna sytuacja w pozycjach:

- Dział nr 3, pozycja nr 8,

- Dział nr 4, pozycja nr 12,

- Dział nr 5, pozycja nr 16,

- Dział nr 6, pozycja nr 20,

- Dział nr 7, pozycja nr 24,

- Dział nr 8, pozycja nr 28,

- Dział nr 9, pozycja nr 32,

- Dział nr 10, pozycja nr 36.

Odpowiedź : Kosztorys należy czytać z projektem. Wartość montażu rozdzielni przyjąć w/g własnego uznania lub tak jak w kosztorysie, czytając go razem z rysunkami. Można przyjąć stały nakład - 40.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” poz. nr 36. Nieprecyzyjny jest zapis w pozycji materiałowej: „Rozdzielnica XL3 LEGRAND 750 x 425 jeśli oddzielna np. w Serwerowni”. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź :  Przyjąć montaż rozdzielnicy oddzielnie

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”, poz. nr 54. Nieprecyzyjny zapis: „(NP) Montaż  urządzeń - EWALUATOR RCMS460-D-2 z przekładnikami W2-S70 i W1-S35 - ilość szacunkowa ustalić na roboczo”. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Proszę przyjąć przekładniki na 22 obwody - jak na schemacie, ale i tak

Pozostaje to wielkość szacunkowa, bo jest to projekt budowlany.

W szczegółach przy wykonawstwie porozumieć się z PRO-MAK.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”. W poz. nr 71, 72, 73, 74 w opisach pozycji oraz materiałów występuję nieprecyzyjny zapis: wartość szacunkowa. Czy chodzi o średnicę kabli, czy o obmiar? Prosimy o sprecyzowanie tych pozycji.

Dodatkowo w pozycji nr 71 skosztorysowano drugi kabel rezerwowy o przekroju 120

mm2.

Czy w ofercie należy uwzględnić kabel rezerwowy?

Odpowiedź :  Proszę przyjąć tak, jak w kosztorysie. Nie potrafię dokładniej

doprecyzować bo jest to projekt budowlany. Przyjąć w kosztorysie kabel rezerwowy.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”, poz. nr 97. Opis pozycji wskazuje na montaż opraw świetlówkowych 2x36W, natomiast w materiałach tej pozycji podano: „Oprawa 5ML 216 7-4A Comfit ML nasufitowa 4x18 raster alu profil EVG6 SITECO” Którą oprawę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź :   Proszę przyjąć oprawy 4 x 18. Tak być powinno.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”, dział nr 23. Czy należy wyceniać sieć strukturalną? Jeśli tak, to prosimy o określenie dokładnych ilości w poszczególnych pozycjach-podanych w kosztorysie jako szacunkowe. Prosimy również o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje- brakuje np. pozycji na układanie kabla logicznego.

Odpowiedź :   W zakresie dokumentacji było tylko ułożenie koryt. Proszę przyjąć

skrętkę w/g własnego uznania.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”, Dział 27- „Kontrola dostępu szyfratory”. Czy tą instalację należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Proszę przyjąć zakres w/g kosztorysu. Jeśli zakres będzie mniejszy, to

skoryguje się w wykonawstwie.

- Branża elektryczna. Kosztorys nakładczy (ślepy) „MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”, Dział 28- „Monitoring”. Czy tą instalację należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Nie uwzględniać tej instalacji w kosztorysie