Tuchola, dnia 23.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 22.04.2009 roku wpłynęły pytania  :

Zestawy hydroforowe do zasilania  instalacji bytowej i p. poż.  – Szpital w Tucholi.

Pytanie 1 W opisie technicznym do projektu wod. – kan.  zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, w dziale instalacja wody zimnej, ppoż. jest mowa o zestawach hydroforowych przeznaczonych do pracy w instalacji ppoż., cytuje „Parametry zestawu oszacowane na Q=3 l/s Hp=H20. moce pomp 2x1,0 kW” a na rzucie piwnic instalacji wody na przyłączach zamieszczono dwa zestawy hydroforowe po 2,0kW 3x400V, 50Hz.

W kosztorysie nakładczym, w dziale 1. Hydrofornia ppoż. pozycja 1, w zestawieniach materiałowych sa dwa zestawy hydroforowe typu :

ZH-ICL/MP 3.4.30/0,75 kW Instal Compact

ZH-ICL/MP 3.4.70/1,10 kW Instal Compact, gdzie łacznie maja one około 2,0kW

Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź :

## 1. Parametry zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej:

Wydajność zestawu na cele bytowe			Q = 5 l/s

Wydajność zestawu na cele p. poż.			Q = 2 l/s

Wysokość podnoszenia zestawu                   	            H = 20 mH2O

Zasilanie 						z sieci.

Na w/w parametry proponujemy zestaw typu:

ZH-ICL/MP 3.4.30/0,55kW+OT40  lub równoważny

Całkowita moc zainstalowana:  1,65 kW,

Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym IC 2001.

Liczba pomp: trzy pompy pionowe, wirowe, wysokosprawne.

Pytanie 2  W kosztorysie nakładczym, w dziale 1 Hydrofornia ppoz, pozycja 6 : Wodomierz śrubowy, dn 50 mm w zestawieniu materiałowym brak jest tego wodomierza.. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pozycji materiałowej ?

Odpowiedź :

2. Parametry zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej:

Wydajność zestawu na cele bytowe			Q = 5 l/s

Wydajność zestawu na cele p. poż.			Q = 2 l/s

Wysokość podnoszenia zestawu                   	            H = 40 mH2O

Zasilanie 						ze zbiornika.

Na w/w parametry proponujemy zestaw typu:

ZH-ICL/MP 3.4.70/0,75kW+OT40   lub równoważny

Całkowita moc zainstalowana:  2,25 kW,

Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym IC 2001.

Liczba pomp: trzy pompy pionowe, wirowe, wysokosprawne.

I. KOLEKTORY ZESTAWU HYDROFOROWEGO.

- Kolektory zestawu hydroforowego z króćcami przyłączeniowymi wykonane będą ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Na kolektorach zamontowane będą kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora.

- Na kolektorze tłocznym zamontowane będą zbiorniki przeponowe w odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego.

- W celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów zestawu hydroforowego Instalcomapct wykonane będą metodą kształtowania szyjek.

- Kolektor tłoczny  zamontowany będzie powyżej kolektora ssawnego.

- W zestawie przewidziane będzie dodatkowo zabezpieczenia przed sucho-biegiem, w tym celu kolektor ssawny i szafa sterownicza są przystosowane do zamontowania sond obecności wody.

- Wszystkie spoiny na kolektorach  wykonywane będą metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane metodą spawania orbitalnego mogą być udokumentowane wydrukiem parametrów spawania.

- Prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym zestawu wynosić będzie < 1,0 m/s.

# II. KONSTRUKCJA WSPORCZA.

- Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana będzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana będzie szafa sterownicza. Przy szafie sterowniczej będą zamontowane na wysokości wzroku manometry kontrolne podające aktualne ciśnienie przez i za pompami.

- Zestaw hydroforowy zamontowany będzie na podkładkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę.

## III. SZAFA STEROWNICZA.

Szafa sterownicza wyposażona będzie w:

- Sterownik, posiadający możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego. Powinien być wyposażony w złącze RS 485 i posiadać dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury. Możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z przetwornicą. Sterownik powinien być wykonany w stopniu ochrony IP 54.

- Rozłącznik główny.

- Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz.

- Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia.

- Sygnalizację zasilania, pracy pomp.

- Ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane.

- Obudowa: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54.

- Czujnik ciśnienia powinien być zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę.

Sterowniki zamontowane w szafach sterowniczych posiadają wystawione styki bez napięciowych dla następującymi komunikatami:

awaria pomp, praca pomp, brak napięcia, zamiana faz.

### IV. INFORMACJE DODATKOWE.

- Wszystkie opisy na urządzeniu wykonane będą w języku polskim.

- Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim.

- Pompy posiadać będą wirniki ze stali nierdzewnej.

- Producent urządzenia posiada certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001.

- Do zestawu hydroforowego Instalcompact dołączona będzie dokumentacja DTR w języku polskim zawierająca:

- instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,

- schemat elektryczny i rysunek złożeniowy,

- rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia,

- deklarację zgodności,

- dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Urządzenie przejdzie próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym potwierdzone raportem z badań (dołączonym do DTR urządzenia).

- Urządzenie jest produktem polskim, posiada Aprobatę Techniczną i Atest PZH,

- Producent posiada sieć punktów serwisowych.

Szczegółowy opis sterowania zestawu hydroforowego:

Zestaw sterowany będzie sterownikiem mikroprocesorowym spełniającym następujące funkcje:

- włącza i wyłącza pompy w zależności od ciśnienia za zestawem (uwarunkowanym aktualnym  rozbiorem wody) oraz ciśnienia przed zestawem utrzymując na wyjściu:

- stałe ciśnienie za pomocą przetwornicy częstotliwości.

- pozwala na podłączenie przetworników różnorodnych wielkości fizycznych, co umożliwia regulację na podstawie takich parametrów, jak przepływ, poziom, temperatura itp.

- blokuje możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, przez co uniemożliwia pulsacyjną pracę urządzenia w przypadku gwałtownych zmian poboru wody;

- pozwala na ograniczenie (np. ze względów energetycznych) maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie;

- wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym.

- blokuje włączenie pomp gdy częstotliwość włączeń przekracza dopuszczalną wartość.

- umożliwia dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu tłocznego poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, w zależności od liczby włączonych pomp;

- uzależnienie ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu;

- umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych (porach doby);

umożliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20 komunikatów zapamiętanych przez sterownik bez konieczności wykorzystania dodatkowego sprzętu;

- możliwość umieszczenia klawiatury i wyświetlacza poza szafą sterowniczą (do 1200m)

- możliwość zastosowania czujników ciśnienia z wyjściem prądowym 4-20 mA

- możliwe dodatkowe funkcje zgodnie z życzeniem zamawiającego.

- posiada dodatkowe wejścia umożliwiające podłączenie innych urządzeń pomiarowych, kontrolnych, sygnalizujących itp.

Pytanie 3  W opisie technicznym do projektu wod. – kan. Zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, przy zestawie wodomierzowym wspomniany jest filtr siatkowy z podwójnym sitem FY69 dn 80 Honeywell, a w kosztorysie nakładczym nie został on uwzględniony, Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pozycji materiałowej

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.