Tuchola, dnia 27.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy: NZOZ XII/07/09

Dnia  23.04.2009 roku wpłynęły pytania:

Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia zestawów nadłóżkowych:

- Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – zestaw nadłóżkowy: pkt.2 i 13 Prosimy o podanie systemu gazowego punktów poboru?

Odpowiedź : Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni zgodnie z Norma EN  737-1 z oznaczeniem CE

- Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – zestaw nadłóżkowy: pkt.6 i 17 Prosimy o podanie kategorii gniazd teletechnicznych ?

Odpowiedź :   Zamawiający wymaga kategorię gniazd min. V, E

- Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – zestaw nadłóżkowy: pkt. 9 i 20  Prosimy o doprecyzowanie jak Zamawiający pragnie mieć zrealizowane załączanie oświetleń: czy oświetlenie nocne i miejscowe ma być załączane z manipulatora, czy włączniki mają być umieszczone na panelu?

Odpowiedź :  Wyłączniki maja być umieszczone na panelu.

- Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – zestaw nadłóżkowy: pkt. 10 i 21

Ze względu na fakt, iż większość urządzeń medycznych przystosowanych jest do powieszenia na szynie znormalizowanej czy zamawiający dopuści zamianę szyny MODURA na zgodną z normą szynę o wymiarze 25x10mm?

Odpowiedź :  Tak.

Dotyczy instalacji gazów medycznych:

1.Czy Zamawiający podzieli przedmiot zamówienia i wyodrębni w nim instalacje gazów medycznych, jako oddzielne zadanie?

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym  zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT)

Możliwość wyodrębnienia w przedmiocie zamówienia jako oddzielnego zadania wykonania  instalacji gazów medycznych pozwoli zastosować podatek VAT 7% i tym samym

zmniejszyć koszty zadania inwestycyjnego, co będzie zgodne z art.35 ust.3,pkt 1),,Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów’’

Odpowiedź : Nie

2.Czy Inwestor dopuści zastosowanie podatku VAT 7% w kosztorysie ofertowym na instalację gazów medycznych   i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką

22 % i 7% ?

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 22%

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 7%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym  zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT)

Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź :  Nie

3. W przedmiarze instalacji gazów medycznych występuje w poz.1 ,,Montaż agregatu próżniowego AVA 400M dla 200 pkt, kompresora, zbiornika wyrównawczego, zestawu butli’’. Co Zamawiający rozumie pod tą pozycją,:

a) czy stacja pomp próżniowych  jest przedmiotem zamówienia i należy ją wycenić w etapie I

Odpowiedź : Tak stacja próżniowa jest do zakupu i podłączenia do instalacji – Dostawca montuje i uruchamia urządzenie.

b) czy stacja sprężonego powietrza jest przedmiotem zamówienia i należy ją wycenić w etapie I, jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź :  W projekcie zastosowano układ zblokowany z generatorem tlenu jednakże możliwe jest wykonanie oddzielnej stacji sprężonego powietrza wydajność układu 300Nm3 przy ciśnieniu 5 bar

c) czy zestaw butli jest przedmiotem zamówienia i należy go wycenić w etapie I, jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź :  Butle nie są przedmiotem zamówienia – dzierżawa Inwestora od dostawcy

4.Czy ofertę na instalacje gazów medycznych należy przygotować tylko w zakresie I etapu? Jeżeli, przedmiotem zamówienia w zakresie instalacji gazów medycznych są również pozostałe etapy, prosimy o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji technicznej.

Odpowiedź : Przetarg obejmuje etap I wg uzupełnienia do dokumentacji w postaci opracowania poglądowego etapowanie.

5.Czy wykonanie tlenowni jest przedmiotem zamówienia w I etapie instalacji gazów medycznych? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź :  Wykonanie tlenowni jest przedmiotem zamówienia (jako opcja) – zapotrzebowanie tlenu 150 Nm3/h ciśnienie 5 bar.

6.W przedmiarze inst. gaz. med. w poz.27 wyst. Zespół kontrolny 3 gazowy w ilości 18 szt., natomiast na rys jest 23 szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź :  23 sztuki

7. Na rys. Rzut III piętra występują odciągi gazów poanestetycznych w ilości 2 szt. Czy należy je wycenić w ofercie. Jeżeli tak prosimy podać w której pozycji przedmiaru gazów medycznych należy je ująć.

Odpowiedź :  Tak

8. W przedmiarze instalacji gazów medycznych brak skrzynek zaworowo-odwadniających. W związku z tym , że na rysunkach jest 8 pionów, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o 8 skrzynek zaworowo-odwadniających.

Odpowiedź :  Należy przyjąć wg PT

9. Na rys. nie ma doprowadzenia inst. gazów medycznych do pomieszczeń. Czy te doprowadzenia  nie są objęte przedmiotem zamówienia w I etapie instalacji gazów medycznych? Jeśli wchodzą w zakres zamówienia, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź :  Rozprowadzenie nie ma z uwagi na brak zagospodarowania technologicznego (typów opraw nadłóżkowych  oraz ich lokalizacji – wybór dokonany na etapie realizacji.

10. Czy podane w przedmiarze inst. gazów med. punkty poboru są wyposażeniem zestawów nadłóżkowych ? Czy zestawy nadłóżkowe wchodzą w zakres zamówienia i należy je wycenić. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów i określenia wyposażenia technicznego paneli.

Odpowiedź : Poza panelem , nie

11. Czy w I etapie są do wykonania tylko 2 sale operacyjne na III Piętrze  wraz z rozprowadzeniem instalacji na ciągach korytarzowych poszczególnych kondygnacji?

Odpowiedź :  Tak

12. Na II Piętrze w pokoju intensywnego nadzoru kardiologicznego występuje jeden panel z 4 gazami medycznymi i gazy nie są doprowadzone do panela, czy ten obszar jest objęty realizacją w I etapie?

Odpowiedź : Nie jest w zakresie I etapu.