Tuchola dnia 27.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego” ZNAK: NZOZ XII/07/09

W dniu 24 04.2009 wpłynęły pytania :

Branża elektryczna

- Czy należy wycenić doprowadzenie kabli zasilających do rozdzielni głównej RG? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie przedmiarów dotyczących tych prac.

Odpowiedź :  Należy przyjąć kalkulacje jak w przedmiarze.

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych”, poz. nr 161 - uwzględniono tylko zakup urządzenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o  pozycje uwzględniające niezbędne prace do montażu UPS-a oraz uwzględniające wykonanie okablowania rezerwowego z UPS-a. Prosimy o zamieszczenie schematu zasilania rezerwowego.

Odpowiedź :  Zakup UPS-a i jego montaż nie wchodził w zakres projektu. Kalkulować te prac indywidualnie

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych”, dz. nr 20 „Układanie WLZ –tów – zasilanie Szpitala” – jako ilości kabli zasilających podano wartości szacunkowe. Prosimy o sprecyzowanie przedmiaru.

Odpowiedź : Skalkulować wartości podane w kosztorysie.

- Czy w wycenie należy uwzględnić instalację przeciwpożarową? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie uzgodnionego projektu oraz przedmiaru do budowy takiej instalacji.

Odpowiedź :   Nie ma w zakresie instalacji pożarowej Szpitala. Nie kalkulować.

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych”, poz. nr 4 „Montaż przyścienny rozdzielnicy RG z wyposażeniem w/g rys.bez rozłaczników i ochronników przepięciowych”– mówi aby nie uwzględniać  rozłączników i ochronników przepięciowych w rozdzielni RG, natomiast w pozycjach materiałowych one figurują. Ponadto występują rozbieżności w wyposażeniu rozdzielnic pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlano-wykonawczym (rys. nr 38, 39). Przy wycenie należy przyjąć wyposażenie w/g rysunków? Jeśli tak to czy można wyedytować pozycje materiałowe?

Odpowiedź :  Przyjąć wyposażenie wg rysunków.

- Na rysunkach o nr 38-73 opisano dobór rozdzielnic firmy Moeller, natomiast w przedmiarze podano rozdzielnice Legrand. Jaki typ rozdzielnicy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź :   Zalecane rozdzielnie MOELLERA.

- W projekcie budowlano-wykonawczym wskazano rys. nr 37 jako rysunek przedstawiający sposób połączeń inwerterów w oprawach oświetleniowych, natomiast rys. nr 37 przedstawia instalację tv-sat. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek połączeń inwenterów w oprawach oświetleniowych.

Odpowiedź :  Podłączenie oprawy jest powszechnie znany. Zbędny rysunek. Musi być dodatkowy. Przewód L do kontroli zasilania – YDY 4 x 1,5 (L+L+N+PE)

- Prosimy o sprecyzowanie poz. nr 2 przedmiaru: „Montaż skrzynek w ścianie korytarza RH 443 400x400x300 jeśli transformatory poza TS ale blisko TS”

Odpowiedź :Odpowiedzi już udzielono. Maja być albo w rozdzielniach TS albo w dodatkowych skrzynkach. Wybór dowolny. Jeśli rozdzielnie będą odpowiednio głębokie to w TS bo jest to projekt budowlany. Przyjąć w kosztorysie kabel rezerwowy.

- W przedmiarze podano przykładowy osprzęt elektryczny (gniazda, łączniki) firmy POLO, a na rysunkach osprzęt elektryczny (gniazda, łączniki) firmy ELDA-ELTRA. Który osprzęt należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Proszę przyjąć wg własnego uznania.

- W projekcie na rys. nr xx i w opisie na str. 9 zaznaczono lampy bakteriobójcze. W przedmiarze nie uwzględniono montażu tych lamp. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź :   Lampy – ich zakup nie jest przedmiotem projektu – chyba to oczywiste. Zasilanie ich uwzględniono w projekcie.

- W projekcie napisano „W przypadku oddzielnej instalacji telefonicznej na nowo krosować w tablicach TT na łączówkach    przewody YTKSY 1x4x05 (2x2x05)”. Jak Zamawiający rozumie oddzielną instalację telefoniczną?

Odpowiedź :  W sieci strukturalnej telefony są integralną częścią logiki komputerowej.

- Czy tablica TRK ma być wydzielona w tablicach TP1, TP2 czy przyjąć jako oddzielną w serwerowni?

Odpowiedź :  proszę przyjąć oddzielna rozdzielnicę w Serwerowi.

- Czy w wycenie uwzględnić instalację sterowania klapami oddymiającymi. Jeśli tak to prosimy o opis umożliwiający jej prawidłową wycenę i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź :  Proszę przyjąć centralkę MERCOR – czujki i przyciski oddymiania, w/Klockowski  kosztorysu.

- Przedmiar nie uwzględnia montażu tablic TP1B, TP2B, TP3B oraz TS2B. Czy w wycenie należy uwzględnić te tablice oraz ich montaż? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź :  Proszę stosować się do wytycznych kosztorysu. Niczego nie przyjmować.

- Przedmiar nie uwzględnia montażu tablic IT 1.46, IT 1.47, IT 2.36a, IT 2.36b, IT 3.5, IT 3.6, IT 3.13, IT 3.31, IT 3.26. Czy tablice oznaczone w ten sposób są odpowiednikami tablic TS1A, TS2B, TS3.1A, TS3.2A? Jeśli tak to prosimy o przyporządkowanie oznaczeń i zamieszczenie głównego schematu zasilania.

Odpowiedź : Skalkulować te ceny blokowo. Przyjąć wg uznania.

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych”, poz. nr 2. Czy należy wyceniać skrzynki na transformatory separujące jeśli założono montaż transformatorów w tablicach TS?

Odpowiedź : Patrz odpowiedź  8

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych”, poz. nr 106 – prosimy o podanie typów zestawów gniazd w salach operacyjnych i zabiegowych jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź ; Gniazda dowolne – nie wolno mi sugerować producenta.

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych” nie uwzględnia prac związanych z montażem gniazd ekwipotencjalizacji AP oraz gniazd uziemień PE, które zamieszczono na na rys. nr 1-6. Czy gniazda te należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź : Kosztorys pzrewiduje kilka % na roboty nieprzewidziane. Proszę przyjać wg uznania.

- Zestawy gniazd komputerowych zawierają element oznaczony jako GU. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź :  Nieistotne do kalkulacji

- Według nas pozycje działu nr 24 przedmiaru „Montaż instalacji elektrycznych” nie są zgodne z projektem tj. rysunkiem nr 34- „Schemat ideowy systemu przyzywowego-I piętro”. Nie jest zgodna np. liczba centralek piętrowych oraz ich wyposażenia. Prosimy o odpowiedź czy ilości elementów przyjąć w/g rysunku nr 34? Jeśli tak, to czy można poprawić ilości materiałowe w przedmiarze? Taka sama sytuacja dla działów nr 25, 26 i odpowiadających im rysunków.

Odpowiedź : Kalkulować w/Klockowski rysunków.

- Dział nr 31 przedmiaru „Montaż instalacji elektrycznych” nie uwzględnia pozycji na pomiary instalacji komputerowej i pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź : Przyjąć wg własnego uznania.

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych” nie uwzględnia demontażu istniejących instalacji elektrycznych. Czy prace demontażowe wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź : Nie było w zakresie projektu

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych” nie uwzględnia montażu opraw oświetleniowych w szybie dźwigu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź : Oprawy w szybie dźwigu – przyjąć w ramach kilku procent robót dodatkowych.

- Przedmiar „Montaż instalacji elektrycznych” nie uwzględnia montażu instalacji TV SAT. Czy instalacja ta wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź :  Instalacja TVSAT nie wchodzi w zakres opracowania .

- Na rys. nr 38, 39 przedstawiających schemat rozdzielni głównej RG nie sprecyzowano jakie kable zasilające należy przyjąć do wyceny. Jako jeden z odpływów, oznaczono obwód agregatów RRG. Czy agregaty te wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych jakie musza one spełniać oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycje uwzględniające ich montaż oraz o zamieszczenie schematu głównego zasilania.

Odpowiedź : agregaty nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Na rys. nr 1 umieszczono element oznaczony jako RWC, który ma być zasilany z rozdzielni głównej RG. Jak mamy rozumieć to oznaczenie? Jeżeli mamy uwzględnić ten element w ofercie prosimy o opis techniczny i wskazanie miejsca w przedmiarze, gdzie należy go umieścić.

Odpowiedź ; Zasilanie skalkulowane. Rozdzielnica też.

- W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 21.04.2009 – prosimy o zamieszczenie  skanów rysunków z AutoCada tj. rys. o nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 w jakości takiej jak np. rys. nr 14, który jest tego samego formatu co ww. wymienione, gdyż powszechnie znana funkcja „powiększ” (+) nie pozwala na zidentyfikowanie symboli i opisów umieszczonych na tych rysunkach.

Odpowiedź : Proszę od Inwestora wypożyczyć projekt.

Branża budowlana

- Czy w kosztorysie należy uwzględnić wycenę osłon radiologicznych?

Jeśli tak, to z czego wykonane są ściany nośne i działowe oraz strop nad i pod pomieszczeniami oraz jakich są grubości? (pomieszczenie tomografu i RTG jest w budynku istniejącym, brak danych materiałowych w dokumentacji technicznej) oraz czy w oknach przewiduje się montaż żaluzji, jeśli tak to jakich?

Czy stropy istniejące w pomieszczeniach tomografu i RTG są w stanie przenieść obciążenia urządzeń? Jeśli nie, to czy w składanej ofercie należy uwzględnić koszt opracowania projektu konstrukcji wsporczych?

Odpowiedź :   Przyjąć tyko drzwi i okienka do sterowni Pb 1 mm ; żaluzje zaciemniające  mechaniczne , wewnętrzne  lub rolety wewnętrzne ; tak.

- Jakie są grubości styropianu w pozycjach 43, 195, 202, 239, 357, 391, 609, 621, 671. Na podstawie dokumentacji technicznej nie można określić ich grubości, gdyż są zróżnicowane w zależności od pomieszczenia ( w przedmiarze nie ma podziału na rodzaj pomieszczenia).

Odpowiedź : Przyjąć z rysunków wykonawczych architektury.